## таблица 2.4.
Таблица 2.4. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности
Информация по актуализации | Зона действия НВ ГРЭС | Базовый 2012 | 2013 | Этапы расчетного периода
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 | 2024-2025 | 2026-2028
по схеме | Установленная мощность оборудования, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 616 | 616 | 616 | 616 |  | 616
актуализация | Установленная мощность оборудования, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 616 | 616 | 616 |  | 616
актуализация 2018 | Установленная мощность оборудования, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 616
по схеме | Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 352.4 | 352.4 | 352.4 | 352.4 | 352.4 | 352.4
актуализация | Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 352.4 | 352.4 | 352.4 | 352.4 | 352.4
актуализация 2018 | Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 388.4 | 352.4
по схеме | Ограничения тепловой мощности, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43%
актуализация | Ограничения тепловой мощности, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 43%
актуализация 2018 | Ограничения тепловой мощности, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 43%
по схеме | Собственные нужды, Гкал/час | 61 | 61 | 61.02 | 61.03 | 61.05 | 61.09 | 61.1 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 61.25
актуализация | Собственные нужды, Гкал/час | 61 | 61 | 61.02 | 61.03 | 61.05 | 61.09 | 61.1 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 61.25
актуализация 2018 | Собственные нужды, Гкал/час | 61 | 61 | 61.02 | 61.03 | 61.05 | 61.09 | 61.1 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 61.25
по схеме | Хозяйственные нужды, Гкал/час | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
актуализация | Хозяйственные нужды, Гкал/час | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
актуализация 2018 | Хозяйственные нужды, Гкал/час | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1
по схеме | Тепловая мощность нетто, Гкал | 320.2 | 320.2 | 320.2 | 320.2 | 320.2 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284
актуализация | Тепловая мощность нетто, Гкал | 320.3 | 320.3 | 320.3 | 320.3 | 320.3 | 320.3 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284
актуализация 2018 | Тепловая мощность нетто, Гкал | 320.2 | 320.2 | 320.18 | 320.17 | 320.15 | 299.21 | 299.2 | 299.15 | 299.15 | 299.15 | 263.05
по схеме | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.8
актуализация | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.8
актуализация 2018 | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
по схеме | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч. | 54.4 | 54.4 | 55.05 | 55.48 | 56.35 | 58.03 | 58.55 | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 64.5
по схеме | отопление и вентиляция | 51.2 | 51.2 | 51.8 | 52.09 | 52.69 | 53.95 | 58.923 | 58.923 | 58.923 | 58.923 | 58.923
по схеме | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 3.2 | 3.2 | 3.26 | 3.39 | 3.66 | 4.08 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 5.45
по схеме | из них:
по схеме | жилые здания | 31.2 | 31.2 | 24.76 | 25.19 | 26.06 | 27.41 | 27.93 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 32.4
по схеме | общественные здания | 7.8 | 7.8 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 10.12
по схеме | промышленные здания | 15.4 | 15.4 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98
по схеме | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 249.4 | 249.4 | 248.55 | 248.02 | 247.04 | 208.87 | 208.24 | 205.81 | 205.81 | 205.81 | 200.7
актуализация | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 249.5 | 249.5 | 248.65 | 248.12 | 247.15 | 245.07 | 205.8 | 205.81 | 205.81 | 205.81 | 200.7
актуализация 2018 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | 249.4 | 249.4 | 248.63 | 247.99 | 247 | 229.48 | 228.95 | 226.96 | 226.96 | 226.96 | 186.85
по схеме | Доля резерва, % | 77.89% | 77.89% | 77.62% | 77.46% | 77.15% | 73.52% | 73.3% | 72.44% | 72.44% | 72.44% | 70.67%
актуализация | Доля резерва, % | 77.9% | 77.9% | 77.63% | 77.46% | 77.16% | 76.51% | 72.44% | 72.44% | 72.44% | 72.44% | 70.67%
актуализация 2018 | Доля резерва, % | 77.89% | 77.89% | 77.65% | 77.46% | 77.15% | 76.7% | 76.52% | 75.87% | 75.87% | 75.87% | 71.03%
по схеме | Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 616 | 616 | 616 | 616 | 0 | 616
актуализация | Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 616 | 616 | 616 | 0 | 616
актуализация 2018 | Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/час | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 352.4
АО "Нижневартовская ГРЭС"
И.о. генерального директора ___________________________________А.В. Варварский