
Приложение к постановлению

администрации района

от 26.06.2014 № 1216
[image: image1.png]PA3PABOTAHO
T'enepanpHblil qUpEKTOP
000 UTL «<K2P»

M.U. bepesnnk

"KoMRMEXCHBI®
o\ aHepreTHYECKAY
2

"
‘:’a\ pemEHMR
2%
0




[image: image11.emf]
[image: image12.jpg]





Книга 1. Утверждаемая часть

[image: image13.jpg]



МОСКВА 
2014
Состав работы

	Книга 1
	Схема теплоснабжения 

	Книга 2 
	Обосновывающие материалы 


СОДЕРЖАНИЕ 
9Введение

1
Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения
12
а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
12
б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
16
в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
24
2
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
25
а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии
25
б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
27
в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
30
г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
33
3
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
37
а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
37
б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
40
4
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
41
а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
41
б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
41
в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
41
г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
42
д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
42
е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
42
ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе
43
з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения
45
и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
45
5
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
48
а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
48
бмежведомственная комисс) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку
48
в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
52
г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" раздела 4 настоящего документа
52
д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
52
6
Раздел 6. Перспективные топливные балансы
54
7
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
56
а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
56
б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
56
в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
56
8
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
58
9
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
64
10
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
65
11
Заключение
66


Таблицы

12Таблица 1.1– Сводные данные по изменению численности населения, объемам нового жилищного строительства и сносу жилья

Таблица 1.2 - Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления г.п. Излучинск по годам и этапам Схемы
13
Таблица 1.3 – Перечень запланированных к строительству общественных объектов
15
Таблица 1.4 – Базовые тепловые нагрузки г.п. Излучинск
16
Таблица 1.5 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода
17
Таблица 1.6 – Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора за счет сноса с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам на конец этапа расчетного периода
19
Таблица 1.7 – Изменение спроса на тепловую энергию на теплоисточниках г.п. Излучинск
20
Таблица 1.8 – Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Излучинск с разбивкой по видам теплопотребления, по годам и этапам расчетного периода  по кварталам
22
Таблица 1.9 - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей п.г.т. Излучинск
23
Таблица 1.10 – Тепловая нагрузка в сетевой воде 2012 г. и на перспективу
24
Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета радиуса эффективного  теплоснабжения
25
Таблица 2.2 – Результаты  расчета радиуса эффективного теплоснабжения
25
Таблица 2.3 – Тепловая нагрузка в сетевой воде потребителей в районах застройки малоэтажными жилыми домами, обеспечиваемая от ИТГ
31
Таблица 2.4 -  Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности
34
Таблица 2.5 -  Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия котельной Новая с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности
35
Таблица 3.1- Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей Нижневартовской ГРЭС
38
Таблица 3.2 - Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельной Новая
39
Таблица 4.1 - Ориентировочные капиталовложения в реконструкцию теплоисточников
42
Таблица 4.2 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Излучинск на каждом этапе Схемы
44
Таблица 4.3 – Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного резерва
46
Таблица 5.1 - Характеристика новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в п.г.т. Излучинск
51
Таблица 5.2- Характеристика новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в с. Большетархово
52
Таблица 6.1 – Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Излучинск
54
Таблица 7.1- Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла
57
Таблица 7.2 – Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей
57
Таблица 7.3 - Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети
57
Таблица 8.1- Установленная и располагаемая тепловая мощность теплоисточников, а также материальная характеристика тепловых сетей в зонах действия теплоснабжающих организаций
58
Таблица 9.1 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Излучинск
64


Рисунки

26Рисунок 2.1 – Схема радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников                               г.п. Излучинск

Рисунок 2.2 – Существующие зоны действия систем теплоисточников г.п. Излучинск
28
Рисунок 2.3 – Перспективные зоны действия теплоисточников г.п. Излучинск
29
Рисунок 2.4 – Картограммы тепловых нагрузок и тепловой мощности нетто централизованных источников тепловой энергии г.п. Излучинск по этапам Схемы
36
Рисунок 5.1 - Схема новых теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  в п.г.т. Излучинск
49
Рисунок 5.2 - Схема новых теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  в с. Большетархово
50
Рисунок 8.1 - Зоны действия предлагаемых единых теплоснабжающих организации в                        г.п. Излучинск
60


Термины и сокращения
	Аббревиатура
	Определение

	ВПУ
	Водоподготовительная установка

	ГВС
	Горячее водоснабжение

	ГПА
	Газопоршневой агрегат

	ГТУ
	Газотурбинная установка

	ЖКС
	Жилищно-коммунальный сектор

	ИТГ
	Индивидуальный теплогенератор

	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт

	ППУ
	Пенополиуретановая изоляция и полиэтиленовая оболочка

	ТК
	Тепловая камера

	ТП
	Тепловой пункт

	ТЭР
	Топливно-энергетические ресурсы

	ХВО
	Химическая водоочистка

	ЦТП
	Центральный тепловой пункт

	ЭМСТ
	Электронная модель системы теплоснабжения


Введение

Настоящая работа выполнена по договору № 55п от 25.10.2013 г. между Автономной некоммерческой организацией «Центр энергосбережения Югры» и Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора. 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план. Проект планировки и межевания городского поселения Излучинск (п.г.т. Излучинск, с. Большетархово), выполненный ООО «Институтом территориального планирования «Град»» в 2006 году;

- Генеральный план поселка городского типа Излучинск, выполненный ООО «Институтом территориального планирования «Град»» в 2008 году;

- Комплексная программа социально-экономического развития городского поселения Излучинск до 2020 года, утвержденная решением №223 Совета депутатов 12.09.2011 года;

- технический отчет построение энергетических характеристик системы транспорта тепловой энергии АО «Нижневартовская ГРЭС», разработанный в 2013 году;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2028 г., отчетного года -  2012 г. с выделением первого пятилетнего периода и 2023 г.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012. 

В границах поселения находятся населённые пункты: посёлок городского типа Излучинск и село Большетархово. Административным центром поселения является поселок городского типа Излучинск. Он расположен в 17 км к юго-востоку от г. Нижневартовска на правом берегу реки Вах, являющегося притоком Оби. Село Большетархово находится в 50 километрах северо-восточнее Излучинска на левом берегу Ваха.

Территория городского поселения Излучинск входит в состав территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Своим появлением он обязан решению Правительства СССР о строительстве под Нижневартовском Государственной районной электростанции. 

Нижневартовская ГРЭС, вырабатывающая более 9 300 млн. кВт/час электроэнергии в год, сегодня  является одним из основных поставщиков электроэнергии в Уральском федеральном округе.  Ее по праву называют самой экологически чистой станцией. Она стала последней в России электростанцией, построенной в конце ХХ века (в 1993 году был запущен первый энергоблок) и первой в XXI веке (в 2003 году был запущен второй энергоблок).

Крупнейшими предприятиями-работодателями кроме Нижневартовской ГРЭС являются ТФ «Мостотряд-95» и АО «Излучинское МКХ». В целом на территории поселения зарегистрировано свыше 500 предприятий и организаций различных форм собственности. Большая часть валового продукта территории формируется за счет нефтедобывающих предприятий, в частности, ОАО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Нижневартовское НГДП».

Поселок энергетиков Излучинск расположен в 3,5 км от электростанции. В настоящее время жилищный фонд п.г.т. Излучинск составляет 246 125,2 кв.м. (многоквартирных домов – 53, частных домов - 21).

Село Большетархово расположено в бассейне реки Вах - левого притока Оби. Жилищный фонд с. Большетархово составляет 10 702,9 кв.м. Существующий жилищный фонд поселка представлен индивидуальными жилыми домами, двухквартирными и многоквартирными. 

На 1 января 2013 года  численность населения городского поселения составила 19 374 человек. Из них в поселке Излучинск проживали 18 888 человек, в селе Большетархово - 486 человек.

 В рамках выполнения Схемы разработана электронная модель схемы теплоснабжения г.п. Излучинск с использованием программы ГИС «Zulu-Thermo», которая позволяет выполнять:
а) гидравлический расчет тепловых сетей различной степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

б) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

в) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

г) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

д) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

На основании проведенных расчетов (книга 2), Схемой к реализации рекомендуется следующий вариант резервирования подачи тепла в п.г.т Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВ ГРЭС до п.г.т Излучинск   2 Ду 500 мм протяженностью 3 км;

- сохранение в работе резервной котельной КЖП до ввода в эксплуатацию резервной тепломагистрали (ориентировочно до 2017 года), для чего в 2014 году предусматривается  модернизация ее системы газоснабжения.

Кроме того, для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения г.п. Излучинск Схемой предлагается:

- к 2018 году перевод  котельной Новая  на сжигание попутного газа путем строительства газопровода к котельной, ГРП и замену горелок существующих котлов;

- установка на котельной Новой коммерческих счетчиков учета тепловой энергии и строительство ВПУ;

- выполнение автоматизации тепловых пунктов потребителей п.г.т Излучинск с установкой корректирующих насосов и счетчиков коммерческого учета.

1 Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения 

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Сводные данные по изменению численности населения и объемам нового жилищного строительства в г.п. Излучинск приведены в таблице 1.1, данные по размещению объемов новой жилой застройки по планировочным районам городского поселения и этапам расчетного периода – в таблице 1.2. Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления г.п. Излучинск по этапам Схемы, принятые для ее разработки, согласованы администрацией Нижневартовского района (письмо №421 от 22.01.2014 года).
Таблица 1.1– Сводные данные по изменению численности населения, объемам нового жилищного строительства и сносу жилья
	Наименование показателей
	Периоды

	
	Существующее состояние на 01.01.2013
	2014-2018 гг.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.

	Численность населения к концу периода, чел.
	19 374
	19 827
	20 300
	21 863

	в т.ч. село Большетархово
	486
	527
	545
	563

	Жилой фонд к концу периода, м2 общей площади
	258 745
	306 963
	336 606
	374 162

	в т.ч. село Большетархово
	10 702
	11 015
	11 570
	11 126

	Обеспеченность жил. фондом к концу периода, м2/чел.
	13.4
	15.4
	16.5
	17.0

	в т.ч. село Большетархово
	22.0
	22.0
	23.0
	24.0

	Объем нового жилищного строительства, м2 , всего, 
	-
	48 905
	30 088
	38 000

	в том числе:
	
	
	
	

	- многоквартирные дома
	
	47 905
	28 088
	30 000

	в т.ч. село Большетархово
	
	1000
	1000
	0

	- индивидуальные жилые дома
	
	1 000
	2 000
	8 000

	в т.ч. село Большетархово
	
	0
	0
	0

	Среднегодовой объем жилищного строительства, м2/год
	-
	9 781
	6 018
	7 600

	Снос ветхого жилья, м2
	-
	687
	445
	444

	в т.ч. село Большетархово
	
	687
	445
	444


Таблица 1.2 - Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления г.п. Излучинск по годам и этапам Схемы
	Наименование планировочного района
	всего за период 2014-2028 гг.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	
	снос, м2
	ввод, м2
	снос, м2

	ввод, м2
	снос, м2

	ввод, м2
	снос, м2

	ввод, м2

	
	
	жилые дома
	многоквартирные дома
	всего
	
	жилые дома
	многоквартирные дома
	всего
	
	жилые дома
	многоквартирные дома
	всего
	
	жилые дома
	многоквартирные

дома
	всего

	Городское поселение Излучинск
	1576
	11000
	105993
	116993
	137
	200
	1718
	1918
	137
	200
	5578
	5778
	137
	200
	12397
	12597


	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Посёлок городского типа Излучинск
	0
	11000
	103993
	114993
	0
	200
	1718
	1918
	0
	200
	5578
	5778
	0
	200
	12397
	12597

	01:02:01
	0
	0
	26512
	26512
	0
	0
	1718
	1718
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12397
	12397

	01:05:01
	0
	0
	58712
	58712
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	01:05:02
	0
	0
	3519
	3519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	01:07:01
	0
	0
	15250
	15250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5578
	5578
	0
	0
	0
	0

	01:06:01
	0
	1350
	0
	1350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	01:06:02
	0
	1350
	0
	1350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	01:06:03
	0
	1300
	0
	1300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	01:06:04
	0
	3000
	0
	3000
	0
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	200

	01:03:01
	0
	1350
	0
	1350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	01:03:02
	0
	1350
	0
	1350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	01:03:03
	0
	1300
	0
	1300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Село Большетархово
	1576
	0
	2000
	2000
	137
	0
	0
	0
	137
	0
	0
	0
	137
	0
	0
	0

	02:01:01
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	02:02:01
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	02:04:01
	1576
	0
	0
	0
	137
	0
	0
	0
	137
	0
	0
	0
	137
	0
	0
	0


Окончание таблицы 1.2

	Наименование планировочного района
	2017 г.
	2018 г.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.

	
	снос, м2
	ввод, м2
	снос, м2
	ввод, м2
	снос, м2
	ввод, м2
	снос, м2
	ввод, м2

	
	
	жилые дома
	многоквартирные дома
	всего
	
	жилые дома
	многоквартирные дома
	всего
	
	жилые дома
	многоквартирные дома
	всего
	
	жилые дома
	многоквартирные дома
	всего

	Городское поселение Излучинск
	137
	200
	20711
	20911
	137
	200
	7501
	7701
	445
	2000
	28088
	30088
	446
	8000
	30000
	38000

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Посёлок городского типа Излучинск
	0
	200
	19711
	19911
	0
	200
	7501
	7701
	0
	2000
	27088
	29088
	0
	8000
	30000
	38000

	01:02:01
	0
	0
	12397
	12397
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	01:05:01
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	5742
	5742
	0
	0
	22970
	22970
	0
	0
	30000
	30000

	01:05:02
	0
	0
	1760
	1760
	0
	0
	1759
	1759
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	01:07:01
	0
	0
	5554
	5554
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4118
	4118
	0
	0
	0
	0

	01:06:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1350
	0
	1350

	01:06:02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1350
	0
	1350

	01:06:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1300
	0
	1300

	01:06:04
	0
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	0

	01:03:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1350
	0
	1350

	01:03:02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1350
	0
	1350

	01:03:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1300
	0
	1300

	Село Большетархово
	137
	0
	1000
	1000
	137
	0
	0
	0
	445
	0
	1000
	1000
	446
	0
	0
	0

	02:01:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0

	02:02:01
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	02:04:01
	137
	0
	0
	0
	137
	0
	0
	0
	445
	0
	0
	0
	446
	0
	0
	0


Также на территории г.п. Излучинск предполагается разместить ряд общественных объектов, представленных в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Перечень запланированных к строительству общественных объектов

	№ объекта
	Наименование
	Единица

измерения
	Мощность
	Квартал
	Год ввода в эксплуатацию

	Поселок городского типа Излучинск

	1
	Баня
	мест
	60
	01:05:02
	2018-2027

	2
	Гостиница
	мест
	100
	01:05:02
	2018-2027

	3
	Детский сад
	мест
	100
	01:04:01
	2018-2027

	4
	Детский сад
	мест
	180
	01:07:01
	2018-2027

	5
	Детский сад
	мест
	150
	01:07:01
	2018-2027

	6
	Детский сад, ул. Молодежная
	мест
	260
	01:04:01
	2014

	7
	Школа
	учащихся
	300
	01:05:01
	2018-2027

	8
	корпус МНОУ Детский дом-школа "Надежда"
	мест
	70
	01:11:04
	2014

	9
	Комбинат бытового обслуживания
	рабочих мест
	50
	01:05:02
	2018-2027

	10
	Магазин смешанных товаров
	кв.м. торг. пл.
	400
	01:05:02
	2018-2027

	11
	Магазин смешанных товаров
	кв.м. торг. пл.
	50
	01:05:02
	2018-2027

	12
	Магазин смешанных товаров
	кв.м. торг. пл.
	50
	01:05:02
	2018-2027

	13
	Магазин смешанных товаров
	кв.м. торг. пл.
	150
	01:04:01
	2018-2027

	14
	Магазин смешанных товаров
	кв.м. торг. пл.
	150
	01:04:01
	2018-2027

	15
	Магазин смешанных товаров
	кв.м. торг. пл.
	50
	01:02:01
	2018-2027

	16
	Рынок с мини-цехом по переработки мяса
	кв.м. торг. пл.
	1000
	01:01:01
	2018-2027

	17
	Комплекс "Центральная районная библиотека. Центральная районная детская библиотека"
	тыс.ед. экземпляров
	85,2
	01:05:01
	2018-2027

	18
	Досуговый центр
	мест
	300
	01:04:02
	2018-2027

	19
	Мечеть соборная
	объект
	1
	01:05:02
	2013-2017

	20
	Многофункциональный спортивный комплекс

(крытый каток-корт)
	зрителей
	370
	01:05:02
	2018-2027

	21
	Лыжная база

(комплекс лыжного спорта)
	объект
	1
	01:17:01
	2018-2027

	22
	База отдыха
	мест
	100
	01:12:01
	2018-2027

	23
	Специальный дом для одиноких престарелых
	койко-мест/жилых квартир
	50/45
	01:15:01
	2013-2017

	24
	Жилой корпус окружного психоневрологического интерната
	мест
	240
	01:17:01
	2014

	Село Большетархово

	25
	Детский сад
	мест
	50
	02:01:03
	2018-2027

	26
	Спортивный зал
	кв.м.
	540
	02:02:11
	2018-2027

	27
	Фельдшерско-акушерский пункт
	посещений
	25
	02:04:01
	2014

	28
	Пожарное депо, Новая, 38
	машин
	1
	
	введен

	29
	Ветлечебница (Приемный пункт прачечной и химчистки)
	объект
	1
	02:02:07
	2018-2027


Анализ вышеприведенных данных показал, что за период реализации Схемы в г.п. Излучинск ожидается новое строительство общей площадью порядка 117 тыс. м2, в том числе:
- многоквартирных домов




– 106 тыс. м2;

- индивидуальных жилых домов  



 - 11  тыс. м2;

- Снос ветхого жилья запланирован в размере 1,6 тыс. м2(снос только в с. Большетархово).

Строительство производственных зданий на территории г.п. Излучинск на рассматриваемый период не предусматривается. 

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Расчет тепловых нагрузок г.п. Излучинск выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012, и регламентирующими, что в качестве базового уровня теплопотребления на цели теплоснабжения должны быть приняты нагрузки, определенные на стадии существующего положения;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» актуализированная редакция, СП 124.13330.2012, регламентирующим, что расчет оборудования и диаметров тепловых сетей осуществляется с учетом среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения.

С учетом вышесказанного, в качестве базового уровня теплопотребления приняты фактические, приведенные к расчетным условиям для систем отопления (минус 43 оС), тепловые нагрузки со среднечасовой нагрузкой горячего водоснабжения, приведенные в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Базовые тепловые нагрузки г.п. Излучинск
	Зона теплоснабжения
	Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч

	
	отопление и вентиляция
	среднечасовая ГВС
	суммарная нагрузка

	п.г.т Излучинск
	35,9
	3,1
	39,0

	промзона
	21,9
	0,1
	22,0

	С. Большетархово
	1,9
	
	1,9

	Сумма
	59,7
	3,2
	62,9


Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными домами, индивидуальными жилыми домами и общественными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода
[image: image2.png]e I Graonns 2051 | oo | o D N S T | oy | ew e [ oo | soer EX N S0 g7
ey I T B [T I B 55| oo | v i I S (ST I B B )
[Concisvcmmr L NE D) e RSN ) O TN D) N SOOI T [N BT TS FEN LN i
T T IR ) O ] T FEE T | G L IR D LA IS T Tzl
" [SRA sy 2 o o] o) o) | 5 N R T = B T BRI N PTG
rem b o T —om) o o1 (O T T T o W TS T ]
[ e X TS BET T ] o O T T T [ L L2 N I IR
e = 05 e S 7 e s B B 5] B T 2 | e P T R
s 4 i D —  — o 0 s e
e s o 0 (0 e — O — — i n O —— | O B R T
I [besener e o O 0 T [ B e ] T | 5 ) (55 B e
L o ] — p—" I 4 ——— G VTG T Fil A
s E— O B d q ) I, | o o] ] o] s P T
TIFIRA T e 20151 g E — d g o — o] 5 1 7 X TS  | X N
] — — G [ —  — o) o g o - I I T o
IR Ty 7 o | ol U 0 5 o al (0
Treor T Lo o T 0 L T T T oo ot
FAD e ] — — 2 U T ) B Q= 0w s P O
pitoe Josmsrasmme s T e I oosl oom] ool oo wos] o] ousn sesl ool s ous| oo
iz o d o d o Jd oJ ! T T P [ d o P P
ey o  m— £ o ] R o ] T ] R 0TS R
T o e [0 B i L2 I 20 T B 52 B ) B T 2] DT ) N e
[ 173) S ) — ] o YT B 125 BT I o T o |
P E — — i I g g 7] I ST T () o v T
e [ — - (5 I - o ¥ m— (3 — (11— "t 1) — s O -

€ yctod P B TEGIAILE 115 4 .6 AL 3 HpHPOEE B SHIKSHIN TEMROSL5 THDYOR 30 467310 TTI0HETORSIGOR OIVISKOTS (10560608 GeSAS-0 BETASI ACHG
oA 1A 00 S T 05, SO THGIENS 3 TR0 i 7

B T30 TP AL L DRSO ROSEAOADH AUIAS 0T THON HTSFOR B ESSETE 103 Pt o, s

e Y .

s oo s 097 Uit

ccramnat i <19 V.

BT i YOO R i O o e e AR 5 AT T





(с изменениями от 11.11.2019)
Кроме планируемого нового строительства в с. Большетархово  намечается снос существующего жилого фонда в объеме 1576  м2 общей площади (см. таблицу 1.2).

Три дома из намечаемых к сносу домов (общей площадью 239,2 м2) в настоящее время обеспечиваются теплом от системы централизованного теплоснабжения (котельная  Новая).

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора городского поселения в сетевой воде за счет сноса жилого фонда с разделением по видам теплопотребления и по кварталам на конец этапа расчетного периода представлено в таблице 1.6.

С учетом представленных в таблицах 1.5 и 1.6 данных по приросту и снижению тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников городского поселения определены величины изменения спроса на тепловую энергию от них, которые приведены в таблице 1.7. 

В итоге за период реализации Схемы  в городском поселении ожидается прирост тепловых нагрузок  в размере  10,3 Гкал/ч, из них:
1) прирост тепловых нагрузок в размере 10,6  Гкал/ч, в том числе:

     - многоквартирных домов





- 7,1 Гкал/ч;

     - индивидуальных жилых домов 




- 1 Гкал/ч;

     - общественных зданий  
                



- 2,5 Гкал/ч;

2) снижение тепловой нагрузки в городском поселении за счет сноса жилья в размере  0,3  Гкал/ч;

Таблица 1.6 – Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора за счет сноса с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам на конец этапа расчетного периода

	Элемент территориального 

деления
	Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде за счет сноса жилого фонда (без учета тепловых потерь), Гкал/ч

	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	
	отопление
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление
	горячее водоснабжение
	всего

	02:04:01
	0.026
	0.001
	0.028
	0.053
	0.003
	0.055
	0.079
	0.004
	0.083
	0.106
	0.005
	0.111

	Всего по с. Большетархово
	0.026
	0.001
	0.028
	0.053
	0.003
	0.055
	0.079
	0.004
	0.083
	0.106
	0.005
	0.111

	в т ч - котельная Новая
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  - ИТГ
	0.026
	0.001
	0.028
	0.053
	0.003
	0.055
	0.079
	0.004
	0.083
	0.106
	0.005
	0.111


Окончание таблицы 1.6
	Элемент территориального деления
	Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде за счет сноса жилого фонда (без учета тепловых потерь), Гкал/ч

	
	2018 г.
	2019 - 2023 гг.
	2024 - 2028 гг.

	
	отопление
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление
	горячее водоснабжение
	всего

	02:04:01
	0.132
	0.007
	0.139
	0.218
	0.011
	0.229
	0.304
	0.014
	0.319

	Всего по с. Большетархово
	0.132
	0.007
	0.139
	0.218
	0.011
	0.229
	0.304
	0.014
	0.319

	в т ч - котельная Новая
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.046
	-
	0.046

	  - ИТГ
	0.132
	0.007
	0.139
	0.218
	0.011
	0.229
	0.258
	0.014
	0.272


Таблица 1.7 – Изменение спроса на тепловую энергию на теплоисточниках г.п. Излучинск
[image: image3.png]DT SR R T e i e R e

N oy EIS EID i e T T
T B T T 5 7 7 T v w 7w [T FEN NI 3 [ N B EI I S
N TN e T (55 T ] T IS i T P ML BT T T ) T LoD (i AL BT
M G auea 09 Torl ool T ) Tom] ol (5] Y| EY] NI £ 5o = EX) T |
D e [ T (T e (01 M) T o T (| O ] (57 S BT
[ivcrsem s (X I BTG (X NS T O£ 35| IEER T 2 T R 751 M BT il o FAI MY BT
[ T v v W ] O = ] = w [ — 1] T ST e Gor] o] (1T O B L B B
By 0 7 5] 7 7 o] 7 5 (] ST [ O ) 2 T | () T
[ o] = Tl =] o o - i - | s i o ] BT By





( с изменениями от 11.11.2019)

Перспективное теплопотребление определено как сумма базовых тепловых нагрузок и их приростов на перспективу.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Излучинск с разбивкой по видам теплопотребления, по этапам расчетного периода и по планировочным районам  в часовом разрезе представлено в таблице 1.8, в годовом разрезе – в таблице 1.9.
Как видно из таблицы 1.8, на конец расчетного период тепловая нагрузка г.п. Излучинск с учетом системы децентрализованного теплоснабжения увеличится в 1,18 раза от существующего теплопотребления и составит 66,95 Гкал/ч (без учета тепловых потерь), или 86,13 Гкал/ч с учетом тепловых потерь
Таблица 1.8 – Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Излучинск с разбивкой по видам теплопотребления, по годам и этапам расчетного периода  по кварталам
	Наименование  планировочных кварталов
	Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода, Гкал/ч

	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 - 2023 годы
	2024 - 2028 годы

	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	всего

	1:01:01
	16,821
	1,731
	18,552
	16,821
	1,731
	18,552
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,894
	1,734
	18,628

	1:02:01
	0,312
	0,067
	0,379
	0,312
	0,067
	0,379
	0,399
	0,108
	0,507
	0,399
	0,108
	0,507
	0,979
	0,385
	1,364
	1,559
	0,644
	2,204
	1,559
	0,644
	2,204
	1,559
	0,644
	2,204
	1,563
	0,644
	2,207

	1:02:02
	1,807
	0,160
	1,967
	1,807
	0,160
	1,967
	1,807
	0,160
	1,967
	1,807
	0,160
	1,967
	1,807
	0,160
	1,967
	1,807
	0,160
	1,967
	1,807
	0,160
	1,967
	1,807
	0,160
	1,967
	1,807
	0,160
	1,967

	1:02:03
	2,446
	0,288
	2,734
	2,446
	0,288
	2,734
	2,446
	0,288
	2,734
	2,446
	0,288
	2,734
	2,446
	0,288
	2,734
	2,446
	0,288
	2,734
	2,446
	0,288
	2,734
	2,446
	0,288
	2,734
	2,446
	0,288
	2,734

	1:03:01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,096
	0,025
	0,121

	1:03:02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,096
	0,025
	0,121

	1:03:03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,093
	0,024
	0,117

	1:03:04
	0,745
	0,067
	0,812
	0,745
	0,067
	0,812
	0,745
	0,067
	0,812
	0,745
	0,067
	0,812
	0,745
	0,067
	0,812
	0,745
	0,067
	0,812
	0,745
	0,067
	0,812
	0,745
	0,067
	0,812
	0,745
	0,067
	0,812

	1:04:01
	3,479
	0,497
	3,976
	3,479
	0,497
	3,976
	3,699
	0,499
	4,199
	3,699
	0,499
	4,199
	3,699
	0,499
	4,199
	3,699
	0,499
	4,199
	3,699
	0,499
	4,199
	3,699
	0,499
	4,199
	3,806
	0,501
	4,307

	1:04:02
	3,784
	0,320
	4,103
	3,784
	0,320
	4,103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,893
	0,336
	4,228

	1:05:01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,269
	0,118
	0,386
	1,344
	0,568
	1,912
	3,090
	1,175
	4,265

	1:05:02
	0,038
	-
	0,038
	0,038
	-
	0,038
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,400
	0,037
	0,437
	0,483
	0,073
	0,556
	0,483
	0,073
	0,556
	0,826
	0,123
	0,949

	1:06:01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,096
	0,025
	0,121

	1:06:02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,096
	0,025
	0,121

	1:06:03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,093
	0,024
	0,117

	1:06:04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,015
	0,005
	0,020
	0,031
	0,009
	0,040
	0,046
	0,014
	0,060
	0,060
	0,018
	0,078
	0,075
	0,022
	0,097
	0,217
	0,061
	0,278
	0,217
	0,061
	0,278

	1:07:01
	1,068
	0,038
	1,107
	1,068
	0,038
	1,107
	-
	-
	-
	1,350
	0,168
	1,519
	1,350
	0,168
	1,519
	1,610
	0,284
	1,896
	1,610
	0,284
	1,896
	1,803
	0,365
	2,169
	2,082
	0,368
	2,451

	Промзона
	20,700
	0,100
	20,800
	20,700
	0,100
	20,800
	20,700
	0,100
	20,800
	20,700
	0,100
	20,800
	20,7
	0,100
	20,8
	20,700
	0,100
	20,800
	20,700
	0,100
	20,800
	20,700
	0,100
	20,800
	20,700
	0,100
	20,800

	1:11:04
	
	
	
	
	
	
	0,051
	0,000
	0,051
	0,051
	-
	0,051
	0,051
	-
	0,051
	0,051
	-
	0,051
	0,051
	-
	0,051
	0,051
	-
	0,051
	0,051
	-
	0,051

	1:12:01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,087
	0,005
	0,092

	1:15:01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,047
	0,003
	0,049
	0,047
	0,003
	0,049
	0,047
	0,003
	0,049
	0,047
	0,003
	0,050

	1:17:01
	
	
	
	
	
	
	0,224
	0,012
	0,236
	0,224
	0,012
	0,236
	0,224
	0,012
	0,236
	0,224
	0,012
	0,236
	0,224
	0,012
	0,236
	0,224
	0,012
	0,236
	0,226
	0,012
	0,238

	с. Большетархово
	2,060
	0,120
	2,180
	4,120
	0,240
	4,360
	2,054
	0,119
	2,172
	2,027
	0,117
	2,145
	2,001
	0,116
	2,117
	2,021
	0,129
	2,150
	1,995
	0,128
	2,122
	1,956
	0,137
	2,093
	2,012
	0,164
	2,175

	г.п. Излучинск
	53,26
	3,39
	56,65
	55,32
	3,51
	58,83
	32,14
	1,36
	33,50
	33,48
	1,53
	35,01
	34,05
	1,81
	35,86
	35,37
	2,24
	37,61
	35,71
	2,40
	38,11
	37,08
	2,98
	40,06
	61,06
	5,89
	66,95


Таблица 1.9   Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей пгт. Излучинск

	№ п/п
	 
	Наименование показателя
	Годы реализации

	
	
	
	2013*
	2014*
	2015*
	2016*
	2017*
	2018*
	2019*
	2020*
	2021**
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	актуализация 2021
	Годовая выработка тепла, всего тыс.Гкал, в т.ч.
	476,034
	503,796
	479,313
	495,129
	467,571
	521,952
	475,732
	417,935
	467,518
	473,653
	480,968
	486,391
	459,753
	459,515
	459,515
	459,515

	
	
	Годовая выработка тепла, ТЭС тыс.Гкал
	467,032
	501,351
	466,662
	486,872
	456,268
	511,674
	469,408
	413,491
	465,424
	467,206
	474,521
	479,944
	453,306
	457,421
	457,421
	457,421

	
	
	Годовая выработка тепла КЖП, тыс.Гкал
	9,002
	2,445
	12,651
	8,257
	11,303
	10,278
	6,324
	4,444
	2,094
	6,447
	6,447
	6,447
	6,447
	2,094
	2,094
	2,094

	2
	актуализация 2021
	Годовой расход тепла на собственные нужды, всего тыс.Гкал, в т.ч.
	242,147
	247,063
	254,83
	232,887
	233,074
	271,319
	230,436
	204,381
	235,069
	222,097
	212,182
	214,057
	227,689
	227,451
	227,451
	227,451

	
	
	Годовой расход тепла на собственные нужды ТЭС, тыс.Гкал
	241,436
	246,895
	254,175
	232,599
	232,723
	271,0
	230,196
	204,246
	234,938
	221,728
	211,813
	213,688
	227,320
	227,320
	227,320
	227,320

	
	
	Годовой расход тепла на собственные нужны КЖП, тыс.Гкал
	0,711
	0,168
	0,655
	0,288
	0,351
	0,319
	0,24
	0,135
	0,131
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,131
	0,131
	0,131


	2.1.
	актуализация 2021
	в % к выработке тепловой энергии в целом по ГРЭС, в т.ч.
	50,9%
	49,0%
	53,2%
	47,0%
	49,8%
	52,0%
	48,4%
	48,9%
	50,3%
	46,9%
	44,1%
	44,0%
	49,5%
	49,5%
	49,5%
	49,5%

	
	
	в % к выработке тепловой энергии в целом по ТЭС
	51,7%
	49,2%
	54,5%
	47,8%
	51,0%
	53,0%
	49,0%
	49,4%
	50,5%
	47,5%
	44,6%
	44,5%
	50,1%
	49,7%
	49,7%
	49,7%

	
	
	в % к выработке тепловой энергии в целом по КЖП
	7,9%
	6,9%
	5,2%
	3,5%
	3,1%
	3,1%
	3,8%
	3,0%
	6,3%
	5,7%
	5,7%
	5,7%
	5,7%
	6,3%
	6,3%
	6,3%

	3
	актуализация 2021
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего тыс.Гкал, в т.ч.
	233,887
	256,733
	224,483
	262,242
	234,497
	250,633
	245,296
	213,554
	232,449
	251,556
	268,786
	272,334
	232,064
	232,064
	232,064
	232,064

	
	
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов тепловой энергии ТЭС, тыс.Гкал
	225,596
	254,456
	212,487
	254,273
	223,545
	240,674
	239,212
	209,245
	230,486
	245,478
	262,708
	266,256
	225,986
	230,101
	230,101
	230,101

	
	
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии КЖП, тыс.Гкал
	8,291
	2,277
	11,996
	7,969
	10,952
	9,959
	6,084
	4,309
	1,963
	6,078
	6,078
	6,078
	6,078
	1,963
	1,963
	1,963

	4
	актуализация 2021
	Покупная тепловая энергия, тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	актуализация 2021
	Расход  энергии на хозяйственные нужды с коллекторов, тыс.Гкал
	15,118
	25,746
	9,752
	30,95
	11,1173
	9,831
	22,63
	11,477
	14,832
	30,413
	47,643
	50,903
	10,743
	10,743
	10,743
	10,743

	6
	актуализация 2021
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	210,48
	228,71
	202,74
	223,32
	212,43
	240,802
	222,67
	202,077
	217,617
	221,143
	221,143
	221,431
	221,321
	221,321
	221,321
	221,321

	7
	актуализация 2021
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях АО "Нижневартовская ГРЭС", в т.ч.     
	27,102
	32,31
	27,946
	30,152
	28,307
	31,379
	28,062
	27,866
	29,775
	29,775
	29,775
	30,063
	29,953
	29,953
	29,953
	29,953

	7.1
	актуализация 2021
	Через изоляцию
	21,846
	27,049
	23,434
	25,053
	23,585
	25,739
	22,285
	23,033
	23,486
	23,486
	23,486
	22,612
	22,526
	22,526
	22,526
	22,526

	7.2
	актуализация 2021
	С потерями теплоносителя
	5,256
	5,265
	4,512
	5,099
	4,722
	5,64
	5,777
	4,833
	6,289
	6,289
	6,289
	7,451
	7,427
	7,427
	7,427
	7,427

	7.3
	актуализация 2021
	 - в % к отпуску тепловой энергии
	12,9%
	12,6%
	13,2%
	11,9%
	12,7%
	13,0%
	11,4%
	12,5%
	13,7%
	13,5%
	13,5%
	13,6%
	13,5%
	13,5%
	13,5%
	13,5%

	7.4.
	актуализация 2021
	Отпуск тепловой энергии на объекты хозяйственных нужд
	22,456
	24,8104
	25,382
	29,261
	24,5589
	28,296
	31,29
	25,628
	26,401
	28,406
	28,406
	28,406
	28,406
	28,406
	28,406
	28,406

	8
	актуализация 2021
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в т.ч.       
	169,211
	173,867
	161,4028
	171,878
	170,514
	181,127
	163,31
	148,583
	161,441
	162,962
	162,962
	162,962
	162,962
	162,962
	162,962
	162,962

	8.2.
	актуализация 2021
	 - иные потребители, в т.ч.     
	169,211
	173,867
	161,403
	171,878
	170,514
	181,127
	163,31
	134,072
	145,448
	147,282
	147,282
	147,282
	147,282
	147,282
	147,282
	147,282

	8.2.1.
	актуализация 2021
	п.г.т. Излучинск жилой район
	147,486
	156,136
	147,9875
	157,079
	155,175
	164,100
	147,866
	73,492
	87,921
	86,051
	86,051
	86,051
	86,051
	86,051
	86,051
	86,051

	8.2.1.1.
	актуализация 2021
	- бюджетные потребители
	20,731
	23,203
	20,522
	20,821
	22,337
	23,542
	18,9
	16,585
	21,344
	19,676
	19,676
	19,676
	19,676
	19,676
	19,676
	19,676

	8.2.1.2.
	актуализация 2021
	- население
	74,722
	80,583
	58,4690
	65,439
	65,414
	70,584
	64,16
	56,907
	66,5766
	66,375
	66,375
	66,375
	66,375
	66,375
	66,375
	66,375

	8.2.3.
	актуализация 2021
	-п.г.т. Излучинск промзона
	21,647
	25,332
	43,141
	43,714
	39,847
	40,715
	39,20
	37,06
	37,004
	40,45
	40,45
	40,45
	40,45
	40,45
	40,45
	40,45

	8.2.4.
	актуализация 2021
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях АО "ИМКХ"(отпуск тепла для компенсации потерь), в т.ч.
	30,386
	27,018
	25,86
	27,105
	27,576
	29,259
	25,61
	23,522
	20,523
	20,781
	20,781
	20,781
	20,781
	20,781
	20,781
	20,781

	8.2.4.1.
	актуализация 2021
	Через изоляцию
	30,08
	26,75
	25,34
	26,56
	27,02
	28,674
	25,09
	23,05
	20,11
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37

	8.2.4.2.
	актуализация 2021
	С потерями теплоносителя
	0,30
	0,27
	0,52
	0,54
	0,55
	0,59
	0,51
	0,47
	0,41
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	8.2.4.3.
	актуализация 2021
	 - в % к отпуску тепловой энергии 
	20,6%
	17,3%
	17,5%
	17,3%
	17,8%
	17,8%
	17,3%
	32,01%
	23,34%
	24,15%
	24,15%
	24,15%
	24,15%
	24,15%
	24,15%
	24,15%

	8.2.6.
	актуализация 2021
	- промзона НВ ГРЭС
	21,72
	17,72
	13,415
	14,799
	15,34
	17,027
	15,45
	14,511
	15,993
	15,680
	15,680
	15,680
	15,680
	15,680
	15,680
	15,680




	
	
	
	169,206
	173,856
	161,402
	171,878
	170,514
	181,127
	164,007
	164,007
	164,007
	164,007
	164,007
	164,007
	164,007
	164,007
	164,007
	164,007

	* - фактические данные
	-0,005
	-0,011
	-0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	** - плановые показатели в соответствии с заявки в РЭК Тюм.области, РСТ ХМАО
(Таблица 1.9 –проект 2021 года)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Промышленные объекты г.п. Излучинск расположены, в основном, в промышленных зонах НВ ГРЭС и п.г.т. Излучинск. Промышленными объектами тепловая энергия потребляется в сетевой воде. 
По предоставленным исходным данным количественного развития существующих промышленных предприятий в промышленных районах в рассматриваемой перспективе не планируется. Их потребление тепловой энергии сохраняется на существующем уровне.

Распределение тепловой нагрузки в сетевой воде  в промзоне на 2012 год и на перспективу представлено в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Тепловая нагрузка в сетевой воде 2012 г. и на перспективу 

	Зона теплоснабжения
	Тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч 

	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	потери
	всего

	Промзона НВ ГРЭС
	14,0
	0,1
	2,1
	16,2

	Промзона п.г.т Излучинск
	6,7
	0,0
	1,0
	7,7

	Сумма
	20,7
	0,1
	3,1
	23,9


2 Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения НВ ГРЭС и котельной Новая г.п. Излучинск выполнен в соответствии с имеющимися рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике и в книге Соколова Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети» с использованием электронной модели Схемы теплоснабжения, выполненной в рамках настоящей работы.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного  теплоснабжения по совместной системе теплоснабжения котельных жилого района г. п. Излучинск приведены в таблице 2.1, результаты расчета -  в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета радиуса эффективного  теплоснабжения

	Параметр
	Ед. изм.
	НВ ГРЭС
	Котельная 

Новая

	Площадь зоны действия источника
	км2
	1,2
	0,3

	Количество абонентов в зоне действия источника
	-
	153
	40

	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Гкал/ч
	53,6
	1,8

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали
	км
	7
	1,5

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	оС
	150
	95

	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	оС
	70
	70

	Потери давления в тепловой сети
	м вод. ст.
	40
	10

	Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника
	1/км2
	127,5
	133,3

	Теплоплотность района 
	Гкал/ч·км2
	45
	6

	Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей
	тыс.руб./м2
	169000
	105000

	Поправочный коэффициент
	
	1,3
	1


Таблица 2.2 – Результаты  расчета радиуса эффективного теплоснабжения

	Теплоисточник
	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Отклонение радиуса эффективного теплоснабжения от расстояния до наиболее удаленного потребителя, км

	НВ ГРЭС
	7
	8,2
	1,2

	Котельная Новая
	0,9
	0,9
	0


Результаты расчетов показали:

- существующая зона теплоснабжения НВ ГРЭС по размеру меньше территории, определяемой её радиусом эффективного теплоснабжения.  Следовательно, при необходимости, возможно расширение её зоны теплоснабжения за счет подключения новых потребителей.
Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Излучинск приведена на рисунке 2.1.

[image: image4.png](Rgran A1
P e W

///

Mocenok ropoAckoro Tuna
M3ny4unHck

EAVAN
VA





Рисунок 2.1 – Схема радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Излучинск
б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения п.г.т. Излучинск централизованная, от трех теплоисточников –  Нижневартовская ГРЭС, отопительно-пусковая котельная (ОПК), находящаяся на территории НВ ГРЭС и котельная жилого поселка (КЖП). Все источники связаны между собой магистральной тепловой сетью 2Ду 1000 мм - 2Ду 600 мм.


НВ ГРЭС, ОПК и КЖП обеспечивают тепловые нагрузки п.г.т. Излучинск, промзоны и ВОС.

Источником централизованного теплоснабжения  с. Большетархово является водогрейная котельная Новая, расположенная на территории села.

В качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения в городском поселении используется сетевая вода. 

  В 2015 году запланирован вывод из работы котельной КЖП, что существенно снизит надежность теплоснабжения п.г.т Излучинск за счет отсутствия резервирования подачи тепла к потребителям.

Зона теплоснабжения НВ ГРЭС в перспективе расширяется за счет подключения новых многоквартирных домов и общественных объектов, строящихся в пределах радиуса ее эффективного теплоснабжения.

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилых домов в новой коттеджной застройке в п.г.т. Излучинск, новых общественных и многоквартирных жилых домов в с. Большетархово, а также в связи с  отсутствием в этих районах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей. 

Тепловые нагрузки отопления новых потребителей в с. Большетархово подключаются к котельной Новая.

Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается. 

Существующие и перспективные зоны действия систем централизованного теплоснабжения г.п. Излучинск представлены соответственно на рисунках 2.2 и 2.3.

[image: image5.jpg]KoTenbHas Hosas

YcnoBHble 0603HauYeHus:

Ceno BonblueTapxoBo| g

[ - 3oHa HuxHesapToBckoii TPAC

[1- 30Ha koTenbHoi Hosas

HwxHesapToBckas
rP3C

[—
7

{

o IMocenok ropopckoro Tuna ~—
WanyuuHck





Рисунок 2.2 – Существующие зоны действия систем теплоисточников г.п. Излучинск
[image: image6.jpg]KotenbHas Hosas

'YcnoBHble 0603Ha4eHuUs:

N =" [71- 3oHa HuxHesapToscko TP3C
:b [1- 30Ha koTenbHoi Hosas

o ; LN | ©
; Mocenok ropogckoro Tuna
ManydunHek





Рисунок 2.3 – Перспективные зоны действия теплоисточников г.п. Излучинск
в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Все индивидуальные жилые дома п.г.т.  Излучинск подключены через ЦТП к системе централизованного теплоснабжения. 
В коттеджах п.г.т. Излучинск для обеспечения нужд горячего водоснабжения в размере 0,067 Гкал/ч используются индивидуальные теплогенераторы. 

В с. Большетархово от индивидуальных теплогенераторов осуществляется отопление  ряда жилых домов с суммарной тепловой нагрузкой -  0,16 Гкал/ч, и вся нагрузка горячего водоснабжения в размере -  0,12 Гкал/ч.

Индивидуальные жилые дома намечаются к строительству в семи кварталах п.г.т. Излучинск: 01:06:01-01:06:04 и 01:03:01-01:03:03 (подробно размещение новых жилых домов по этапам расчетного периода представлено в таблице 1.2).

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилых домов в новой коттеджной застройке в п.г.т Излучинск, новых общественных и многоквартирных жилых домов в .с. Большетархово, а также  в связи с отсутствием в этих районах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей. 

При этом, нагрузку отопления новых индивидуальных жилых домов в п.г.т. Излучинск планируется обеспечивать от Нижневартовской ГРЭС, нагрузку горячего водоснабжения - от ИТГ (электроводонагревателей), нагрузку горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов и общественных зданий в с. Большетархово - от ИТГ (электроводонагревателей).

Распределение приростов тепловых нагрузок в сетевой воде, обеспечиваемых в перспективе от ИТГ, по планировочным районам городского поселения Излучинск и этапам расчетного периода представлено в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Тепловая нагрузка в сетевой воде потребителей в районах застройки малоэтажными жилыми домами, обеспечиваемая от ИТГ

	Наименование  планировочных районов
	Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде новых индивидуальных жилых домов с нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	отопление 
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление 
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление 
	горячее водоснабжение
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г.п. Излучинск
	0
	0,005
	0,005
	0
	0,01
	0,01
	0
	0,01
	0,01

	п.г.т. Излучинск
	0
	0,005
	0,005
	0
	0,01
	0,01
	0
	0,014
	0,014

	1:03:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1:03:02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1:03:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1:06:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1:06:02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1:06:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1:06:04
	0
	0,005
	0,005
	0
	0,01
	0,01
	0
	0,014
	0,014

	с. Большетархово
	0
	0,0001
	0,0001
	0
	0,0001
	0,0001
	0
	0,0001
	0,0001

	2:01:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2:02:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2:01:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2:02:07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2:02:11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2:04:01
	0
	0,0001
	0,0001
	0
	0,0001
	0,0001
	0
	0,0001
	0,0001


Окончание таблицы 2.3

	Наименование  планировочных районов
	Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде новых индивидуальных жилых домов с нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	2017 год
	2018 год
	2019 - 2023 годы
	2024 - 2028 год

	
	отопление 
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление 
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление 
	горячее водоснабжение
	всего
	отопление 
	горячее водоснабжение
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г.п. Излучинск
	0
	0,03
	0,03
	0
	0,04
	0,04
	0
	0,09
	0,09
	0
	0,27
	0,27

	п.г.т. Излучинск
	0
	0,018
	0,018
	0
	0,022
	0,022
	0
	0,061
	0,061
	0
	0,209
	0,209

	1:03:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,025
	0,025

	1:03:02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,025
	0,025

	1:03:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0,024

	1:06:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,025
	0,025

	1:06:02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,025
	0,025

	1:06:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0,024

	1:06:04
	0
	0,018
	0,018
	0
	0,022
	0,022
	0
	0,061
	0,061
	0
	0,061
	0,061

	с. Большетархово
	0
	0,01
	0,01
	0
	0,01
	0,01
	0
	0,03
	0,03
	0
	0,058
	0,058

	2:01:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0,014
	0
	0,014
	0,014

	2:02:01
	0
	0,014
	0,014
	0
	0,014
	0,014
	0
	0,014
	0,014
	0
	0,014
	0,014

	2:01:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0005
	0,0005

	2:02:07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0,024

	2:02:11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,006
	0,006

	2:04:01
	0
	0,0001
	0,0001
	0
	0,0001
	0,0001
	0
	0,0001
	0,0001
	0
	0,0001
	0,0001


г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В таблицах 2.4 и 2.5 за отчетный 2012 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников.

В целом, при реализации планов по новому жилищному строительству резерв тепловой мощности в п.г.т. Излучинск снизится со 249,4 Гкал/ч  в 2012 г. до 200,7 Гкал/ч к 2028 году, в с. Большетархово снизится с 10,5 Гкал/ч  в 2012 г. до 10,3 Гкал/ч к 2028 году
На рисунке 2.4 представлены картограммы тепловых нагрузок и тепловой мощности нетто централизованных источников тепловой энергии по этапам Схемы.

	
	Таблица 2.4. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности


	Информация по актуализации
	Зона действия НВ ГРЭС
	Базовый 2012
	2013
	Этапы расчетного периода

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021
	2022-2028

	актуализация 2021
	Установленная мощность оборудования, Гкал/час
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	616
	758

	актуализация 2021
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	352,4
	388,4

	актуализация 2021
	Ограничения тепловой мощности, %
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%
	43%
	49%

	актуализация 2021
	Собственные нужды, Гкал/час
	61,00
	61,00
	61,02
	61,03
	61,05
	61,09
	61,1
	61,15
	61,15
	61,15

	актуализация 2021
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1

	актуализация 2021
	Тепловая мощность нетто, Гкал
	320,20
	320,20
	320,2
	320,2
	320,2
	299,2
	299,2
	299,2
	263,2
	299,2

	актуализация 2021
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	16,4
	16,4
	16,6
	16,7
	16,8
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7

	по схеме
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.
	54,4
	54,4
	55,05
	55,48
	56,35
	58,03
	58,55
	60,49
	64,5
	60,49

	по схеме
	отопление и вентиляция
	51,2
	51,2
	51,8
	52,09
	52,69
	53,95
	58,92
	58,92
	58,92
	58,92

	по схеме
	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	3,2
	3,2
	3,26
	3,39
	3,66
	4,08
	4,23
	4,23
	5,45
	4,23

	по схеме
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	по схеме
	жилые здания
	31,2
	31,2
	24,76
	25,19
	26,06
	27,41
	27,93
	29,87
	32,4
	29,87

	по схеме
	общественные здания
	7,8
	7,8
	8,31
	8,31
	8,31
	8,64
	8,64
	8,64
	10,12
	8,64

	по схеме
	промышленные здания
	15,4
	15,4
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98

	по схеме
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час
	249,4
	249,4
	248,6
	248,0
	247,0
	208,9
	208,2
	205,8
	200,7
	205,8

	актуализация 2021
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час
	249,4
	249,4
	248,6
	248,0
	247,0
	229,5
	229,0
	227,0
	187,0
	227,0

	актуализация 2021
	Доля резерва, %
	78%
	78%
	78%
	77%
	77%
	77%
	77%
	76%
	71%
	76%

	актуализация 2021
	Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/час
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	616
	758

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (Таблица 2.4 – проект 2021 года)

Таблица 2.5 -  Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия котельной Новая с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности

	Зона действия котельной Новая
	Базовый 2012 г.
	2013 г.
	Этапы расчетного периода

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019-2023 г.
	2024-2028 г.

	Установленная мощность оборудования, Гкал/ч
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8

	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8

	Потери тепловой мощности, %
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,21
	0,21
	0,21
	0,22

	Хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,24
	0,24
	0,24
	0,25

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, 

в т.ч.
	1,87
	1,87
	1,89
	1,89
	1,89
	1,94
	1,94
	1,98
	2,03

	 - отопление и вентиляция
	1,87
	1,87
	1,89
	1,89
	1,89
	1,94
	1,94
	1,98
	2,03

	 - горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - жилые здания
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,24
	1,24
	1,29
	1,24

	 - общественные здания
	0,67
	0,67
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,79

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,4
	10,4
	10,4
	10,3

	Доля резерва, %
	83%
	83%
	83%
	83%
	83%
	83%
	83%
	82%
	82%

	Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/ч
	4,70
	4,70
	4,69
	4,69
	4,69
	4,69
	4,69
	4,68
	4,68


[image: image7.jpg]Korénbnaﬂ Hosas 2023 | 2028
Harpyska ¢ notepsmu, 24 22 22 23
Ckan/4

Tennosas MOLHOCTL 126 126 126 126
HeTTo, MKan/y

[Psepa:Moutoem, 105 | 104 | 104 | 103
Ckany

~J #
e !
';0¢&‘
& i Bt g
RN )
& %
s ¥ r
= §
L1k S
Loy §
o
g:\ %, :\-‘"—‘:"—\«— A
\\% i §¥%Sg\\})

i

} &d
HIPSC 2012 | 2018 | 2023 | 2028
Herpysa coempa, 798 759 783 833
Fanfu
Tonmosan MOLKOCTe | 5y50 | geaq | 2aad | 2840
Herro, Mkan'y
eRaps ol HomTA: 2494 | 2082 | 2058 | 2007
anfs

- - ~

KotenbHas OMNK

o7

KotensHas KK
5

Mocenok ropoAckoro Tuna
ManyumHek
] MY





Рисунок 2.4 – Картограммы тепловых нагрузок и тепловой мощности нетто централизованных источников тепловой энергии г.п. Излучинск по этапам Схемы

3 Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

На основании информации о перспективной застройке г. п. Излучинск, в Схеме определены объемы перспективного потребления тепловой энергии и балансы тепла на теплоисточниках. С учетом этих данных в соответствии со  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (актуализированная редакция, СП 124.13330.2012) рассчитана величина перспективной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах на теплоисточниках, а также требуемая производительность ВПУ.

Существующая производительность ВПУ, а также результаты расчетов перспективных балансов ее производительности и расхода теплоносителя для подпитки теплосети в номинальном и аварийном режимах по этапам расчетного периода приведены в таблицах 3.1-3.2.

Как видно из таблицы 3.1  производительности ВПУ Нижневартовской ГРЭС достаточно для компенсации утечек из тепловой сети в номинальном режиме на рассматриваемую перспективу.

Так как в настоящее время на котельной Новая химводоподготовка отсутствует, Схемой рекомендуется строительство на ней системы химводоподготовки  в составе: 

- подогреватели исходной воды;

- Na-катионитовые фильтры;

- подогреватели химочищенной воды;

- вакуумный деаэратор.

Ориентировочные капиталовложения в строительство ВПУ на котельной Новая составят 1,73 млн. руб.  

Расчеты выполнены при условии постепенного приведения тепловых сетей городского поселения в нормативное техническое состояние путем замены ненадежных участков и узлов тепловых сетей, а также проведения мероприятий по предотвращению слива сетевой воды потребителями, что приведет к снижению величины утечек в перспективе до нормативной величины.

	Таблица 3.1 - Баланс производительности водоподготовительных установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей Нижневартовской ГРЭС

Информация по актуализации

Зона действия источников тепловой энергии НВГРЭС

Размерность

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2023

2028

актуализация 2018

Производительность ВПУ

т/ч

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

актуализация 2018

Средневзвешенный срок службы

лет

20

21

22

23

24

25

26

27

31

36

актуализация 2018

Располагаемая производительность ВПУ

т/ч

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

актуализация 2018

Потери располагаемой производительности

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

актуализация 2018

Собственные нужды

т/ч

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

актуализация 2018

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

актуализация 2018

Емкость баков-аккумуляторов

м³

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

актуализация 2018

Требуемая вместимость баков запаса химически обработанной и деаэрированной воды (для теплоисточников мощностью 100 МВт)

м³

124,0

124,0

125,5

126,5

128,5

132,3

133,4

134,5

137,8

146,9

актуализация 2018

Резерв (+) / дефицит (-) баков аккумуляторов

м³

1876,0

1876,0

1874,5

1873,5

1871,5

1867,7

1866,6

1865,5

1862,2

1853,1

актуализация 2018

Расход исходной воды

м³/год

470 133

496 293

523 282

595 286

501 613

470 594

549 938

549 899

549 938

549 938

актуализация 2018

Потери воды в процессе очистки

м³/год

34 273

29 734

46 684

49 482

34 827

30 311

49 994

49 991

49 994

49 994

актуализация 2018

То же в % к исходной воде

%

7%

6%

9%

8%

7%

6%

9%

9%

9%

9%

актуализация 2018

Объем приготовленной химически очищенной воды, всего:

м³/год

435 860

466 559

476 598

545 804

466 786

440 283

499 944

499 908

499 944

499 944

актуализация 2018

Расход воды на восполнение пароводяных потерь

м³/год

304 614

294 097

376 556

422 777

382 915

397 477

394 083

401 056

394 083

394 083

актуализация 2018

Расход воды на прочие технологические цели,

м³/год

131 246

172 462

100 042

123 027

83 871

42 806

105 861

98 852

105 861

105 861

актуализация 2018

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. :

м³/ч

12,7

13,0

12,6

14,1

13,2

14,3

13,3

14,1

13,3

13,3

актуализация 2018

фактические  утечки теплоносителя

м³/ч

12,7

13,0

12,6

14,1

13,2

14,3

13,3

14,1

13,3

13,3

актуализация 2018

фактические сверхнормативные утечки теплоносителя

м³/ч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

актуализация 2018

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)

м³/ч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

актуализация 2018

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме

м³/ч

130

130

130,1

130,3

130,7

131,4

132,2

132,2

133,3

135,2

актуализация 2018

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка

м³/ч

260

260

260,1

260,3

260,7

261,4

262,2

262,2

263,3

265,2

актуализация 2018

Резерв (+) / (-) дефицит ВПУ

м³/ч

470

470

469,9

469,7

469,3

468,6

467,8

467,8

466,7

464,8

актуализация 2018

Доля резерва

%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

77%

актуализация 2018

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.

тыс.м³/год

111,715

114,487

111,04

123,835

115,924

125,133

116,797

123,259

116,797

116,797

актуализация 2018

нормативные утечки теплоносителя

тыс.м³/год

111,715

114,487

111,04

123,835

115,924

125,133

116,797

123,259

116,797

116,797

актуализация 2018

сверхнормативные утечки теплоносителя

тыс.м³/год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по схеме

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)

тыс.м³/год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (Таблица 3.1 - в редакции постановления администрации гп. Излучинск от 26.03.2018)

Таблица 3.2 - Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельной Новая
	Зона действия источника тепловой энергии (котельная Новая)
	Размерность 
	2012 г.
	2013 г. 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2023 г.
	2028 г.

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Средневзвешенный срок службы
	лет 
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3
	8
	12

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Потери располагаемой производительности 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	м3ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	    - нормативные утечки теплоносителя 
	м3/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	     - сверхнормативные утечки теплоносителя 
	м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего  водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка 
	м3/ч
	2,8
	2,8
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	3,0
	3,1

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	м3/ч
	-0,6
	-0,6
	-0,6
	-0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5

	Доля резерва 
	%
	
	
	
	
	52%
	51%
	51%
	50%
	47%

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. м3/год
	2,179
	2,179
	2,203
	2,203
	2,203
	2,258
	2,258
	2,312
	2,366

	  - нормативные утечки теплоносителя
	тыс. м3/год
	2,179
	2,179
	2,203
	2,203
	2,203
	2,258
	2,258
	2,312
	2,366

	  - сверхнормативные утечки теплоносителя 
	тыс. м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В закрытых системах теплоснабжения подпитка теплосети в аварийных режимах работы осуществляется сырой водой, нормативный расход которой представлен в таблицах 3.1 и 3.2.

4 Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
Учитывая большой резерв тепловой мощности на НВ ГРЭС строительство новых источников тепла Схемой не предусматривается. 
В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения в жилых домах в новой коттеджной застройке в п.г.т Излучинск, новых общественных и многоквартирных жилых домов  в с. Большетархово, а также в связи с  отсутствием в этих районах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей.
б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В г.п. Излучинск сложилась и действует эффективная система централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии Нижневартовской ГРЭС, которая работает совместно с котельными ОПК и КЖП.
 Подача тепловой энергии на нужды отопления в с. Большетархово осуществляется от котельной Новая.

На перспективу зоны теплоснабжения существующих теплоисточников расширяются за счет подключения новых многоквартирных и общественных зданий, которые строятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.
Также от НВ ГРЭС предусматривается отопление новых индивидуальных жилых домов в п.г.т Излучинск.

На теплоисточниках г.п. Излучинск располагаемой тепловой мощности достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных тепловых нагрузок.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения г.п. Излучинск предлагается:

Абзац 4: - техническое перевооружение системы  газоснабжения Отопительно-пусковой котельной (ОПК) и Котельной жилого поселка (КЖП).

Ориентировочные капиталовложения в реконструкцию теплоисточников НВГРЭС приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. – Ориентировочные капиталовложения в реконструкцию теплоисточников

	Наименование источника
	Мероприятия
	Капиталовложения, млн.руб   (с НДС)
	Год реализации

	НВГРЭС КЖП
	Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП
	         31,973
	     2008-2014

	НВГРЭС ОПК
	Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной
	129,255
	2008-2021


(В редакции постановления администрации гп. Излучинск от 26.03.2018)
г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавшим нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Ликвидация котельной КЖП может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии к потребителям пгт. Излучинск при возникновении аварийных ситуаций на магистральном трубопроводе от НВГРЭС, и наличия технических ограничений в период проведения модернизации энергоблоков 800МВт. (2022-2025гг).

В период 2022-2025 годов, в рамках программы модернизации энергетики Российской Федерации, поочередно первый и второй энергоблоки НВГРЭС мощностью 800МВт, попавшие в эту программу (Конкурентный отбор мощности модернизации КОММод)), и имеющие в своём составе теплогенерирующее оборудование (бойлерные установки), будут находиться на модернизации сроком до 12 месяцев.

В случае отключения в период проведения КОМОД  (аварийное отключение, либо ремонт) единственного работающего энергоблока 800МВт, и отсутствии КЖП (резервного источника), единственный оставшийся источник теплоснабжения – Отопительно-пусковая котельная (ОПК), будет работать без какого-либо резервирования по своему оборудованию, что может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии потребителям пгт. Излучинск.   Таким образом, в зону риска попадают основные потребители тепловой энергии: социальные и жилые объекты.

На основании проведенных расчетов (книга 2), Схемой к реализации рекомендуются следующие варианты резервирования подачи тепла в пгт. Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС до пгт. Излучинск 2 Ду x 500 мм протяженностью 3 км;

-сохранение в работе резервной КЖП, до ввода в эксплуатацию резервной тепломагистрали.

Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП проведено. 

(пункт г) раздела 4 – проект 2021 года)
д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования Схемой не предусматривается.

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Нижневартовская ГРЭС работает совместно с пусковой котельной ОПК и резервной котельной КЖП. Перевод котельных в пиковый режим не планируется.

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка централизованных теплоисточников г.п. Излучинск подробно представлена в таблицах 2.4 и 2.5, сводные данные по распределению тепловой нагрузки между теплоисточниками на каждом этапе Схемы - в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Излучинск на каждом этапе Схемы

	Наименование  теплоисточника
	2012 г. (базовая)
	2013 г.
	Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 - 2023 гг.
	2024 - 2028 гг.

	
	всего
	в том числе гвс
	всего
	в том числе гвс
	всего
	в том числе гвс
	всего
	в том числе гвс
	всего
	в том числе гвс
	всего
	в том числе гвс
	всего
	в том числе гвс
	всего
	в том числе гвс
	всего
	в том числе гвс

	Нижневартовская ГРЭС
	70,800
	3,200
	70,800
	3,200
	71,632
	3,256
	72,149
	3,386
	73,201
	3,663
	75,258
	4,078
	75,887
	4,232
	78,251
	4,763
	83,253
	5,449

	Котельная Новая
	2,100
	-
	2,100
	-
	2,123
	-
	2,123
	-
	2,123
	-
	2,175
	-
	2,175
	-
	2,228
	-
	2,280
	-

	ИТГ Излучинск, всего, в т.ч.
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,072
	0,072
	0,075
	0,075
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,080
	0,080
	0,117
	0,117
	0,260
	0,260

	- существующие
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,066
	0,066
	0,063
	0,063
	0,059
	0,059
	0,058
	0,058
	0,055
	0,055
	0,052
	0,052

	- новые (нагрузка ГВС)
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,005
	0,005
	0,009
	0,01
	0,014
	0,01
	0,018
	0,02
	0,022
	0,02
	0,061
	0,06
	0,209
	0,21

	ИТГ Большетархово, всего, в т.ч.
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,294
	0,134
	0,294
	0,134
	0,308
	0,148
	0,338
	0,178

	- существующие
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120
	0,280
	0,120

	- новые (нагрузка ГВС)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,028
	0,028
	0,058
	0,058

	Всего по г.п. Излучинск
	73,247
	3,387
	73,247
	3,387
	74,107
	3,448
	74,627
	3,581
	75,680
	3,860
	77,805
	4,289
	78,436
	4,446
	80,903
	5,027
	86,132
	5,887


з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

Отпуск теплоты от Нижневартовской ГРЭС осуществляется по утвержденному температурному графику 150/70 оС с изломом на уровне 70 оС для обеспечения нужд горячего водоснабжения. 
Отпуск теплоты от котельной Новая осуществляется по утвержденному температурному графику 95/70 оС. 
Проведенные расчеты показали целесообразность сохранения на перспективу существующих температурных  графиков отпуска тепла.

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного резерва представлены в таблице 4.2.

В соответствии с СП 124.133302012 «Тепловые сети», актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, на теплоисточниках аварийный резерв тепловой мощности должен составлять 89,6% тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы котла с наибольшей тепловой мощностью.

На теплоисточниках г.п. Излучинск тепловой мощности и состава предлагаемого оборудования достаточно для прохождения аварийного режима при перспективных тепловых нагрузках. 

Резерва тепловой мощности на НВГРЭС достаточно для обеспечения аварийного резерва после вывода котельной КЖП из эксплуатации.

(В редакции постановления администрации гп. Излучинск от 26.03.2018)
	Таблица 4.3 - Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности 
и аварийного запаса

Информация по актуализации

Наименование источника

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

установленная

располагаемая

нетто

установленная

располагаемая

нетто

установленная

располагаемая

нетто

2012 год

2013 год

2014 год

актуализация

актуализация  2021

758,0

388,4

320,2

249,4

123,9

758,0

388,4

320,2

249,4

123,9

758,0

388,4

320,2

248,6

123,1

Продолжение таблицы 4.3.

Информация по актуализации

Наименование источника

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

установленная

располагаемая

нетто

установленная

располагаемая

нетто

установленная

располагаемая

нетто

2015 год

2016 год

2017 год

актуализация

актуализация 2021

758,0

388,4

320,2

248,0

121,7

758,0

388,4

320,2

247,0

121,7

758,0

388,4

299,2

229,5

121,7

Продолжение таблицы 4.3.

Информация по актуализации

Наименование источника

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

установленная

располагаемая

нетто

установленная

располагаемая

нетто

установленная

располагаемая

нетто

2018 год

2019 год

2020-2021 год

актуализация 

актуализация 2021

758,0

388,4

299,2

229,0

121,7

758,0

388,4

299,2

229,0

121,7

616,0

352,4

263,2

187,0

81,0

Продолжение таблицы 4.3.

Информация по актуализации

Наименование источника

Тепловая мощность, Гкал/ч

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час

Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

установленная

располагаемая

нетто

2022-2028 год

актуализация

актуализация 2021

758,0

388,4

299,2

227,0

121,7


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Таблица 4.3 – проект 2021 года)
5 Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В г.п. Излучинск зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Схемой предусматривается строительство квартальных тепловых сетей для подключения новых жилых и общественных объектов.

Результаты расчета пропускной способности тепловых сетей показали, что при подключении новых потребителей и сохранении при существующих теплогидравлических режимов дефицит по пропускной способности тепловых сетей возникает в зонах ЦТП 13 и ЦТП 3.  
Так как по данным НВ ГРЭС увеличение располагаемого напора на станции до 53 м.в.ст. невозможно из-за подключения части  потребителей по прямым врезкам, для обеспечения качественного теплоснабжения указанных ЦТП требуется включить в работу второй ввод на поселок (от УТ 9). Данное решение обосновано в главе 7 книги 2.

На рисунке 5.1 представлена схема новых теплосетей п.г.т. Излучинск для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки,  в таблице 5.1 приведена характеристика и ориентировочные капиталовложения в их строительство. 

На рисунке 5.2 представлена схема новых теплосетей с. Большетархово для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки,  в таблице 5.2 приведена характеристика и ориентировочные капиталовложения в их строительство. 

Капиталовложения в тепловые сети определены по укрупненным показателям и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
[image: image8.jpg]



Рисунок 5.1 - Схема новых теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  в п.г.т. Излучинск
[image: image9.jpg]



Рисунок 5.2 - Схема новых теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  в с. Большетархово
Таблица 5.1 - Характеристика новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в п.г.т. Излучинск
	Наименование магистрали (участка)
	Тип прокладки
	Диаметр трубопровода, мм
	Длина участка, км
	Стоимость строительства, млн. руб.
	Номер по схеме

(рис. 5.1) 

	
	
	
	
	1 км
	общая
	

	2014 г.

	От УТ5 до квартала 01:02:01
	ППУ, подземно
	150
	0.2
	41.93
	8.4
	13

	От УТ9-12 до ЦТП кварталов малоэтажной застройки 01:03:01-01:03:03, 01:06:01-01:06:04
	ППУ, подземно
	80
	0.15
	30.36
	4.6
	10

	ЦТП кварталов малоэтажной застройки 01:03:01-01:03:03, 01:06:01-01:06:04
	-
	-
	-
	10
	10.0
	14

	От 48УТ-1 до квартала 01:04:01
	ППУ, подземно
	70
	0.05
	29.55
	1.5
	12

	От существующей тепловой сети до квартала 01:11:04
	ППУ, подземно
	50
	0.04
	27.93
	1.1
	6

	От существующей тепловой сети до квартала 01:17:01
	ППУ, подземно
	50
	0.12
	27.93
	3.4
	9

	Строительство нового магистрального вывода от НВ ГРЭС до п.г.т. Излучинск (проектирование)
	ППУ, надземно
	500
	3
	64,46
	19.4
	15

	2015 г.

	От УТ9-14 до квартала 01:07:01
	ППУ, подземно
	100
	0.4
	31.98
	12.8
	5

	Строительство нового магистрального вывода от НВ ГРЭС до п.г.т. Излучинск  (1 пусковой комплекс)
	ППУ, надземно
	500
	3
	64,46
	87
	15

	2017 г.

	От первого ввода до новой камеры
	ППУ, подземно
	150
	0.1
	36.62
	3.7
	2

	От новой камеры до квартала 01:05:02
	ППУ, подземно
	100
	0.1
	31.98
	3.2
	4

	От тепловой сети Пионерная, 2 до квартала 01:15:01
	ППУ, подземно
	50
	0.1
	27.93
	2.8
	8

	Строительство нового магистрального вывода от НВ ГРЭС до п.г.т. Излучинск  (2 пусковой комплекс)
	ППУ, надземно
	500
	3
	64,46
	87
	15

	2018 г.

	От новой камеры до квартала 01:05:01
	ППУ, подземно
	150
	0.1
	36.62
	3.7
	3

	2024-2028 г.

	От УТ9-4 до квартала 1:01:01
	ППУ, подземно
	50
	0.04
	27.93
	1.1
	11

	От УТ9-4а до квартала 01:04:02
	ППУ, подземно
	50
	0.1
	27.93
	2.8
	1

	От существующей тепловой сети до квартала 01:12:01
	ППУ, подземно
	50
	0.1
	27.93
	2.8
	7

	Всего
	 
	 
	 
	 
	255.3
	 


Таблица 5.2- Характеристика новых участков тепловых сетей, требуемых для подключения новых потребителей в с. Большетархово
	Наименование магистрали (участка)
	Тип прокладки
	Диаметр трубопровода, мм
	Длина участка, км
	Стоимость строительства, млн. руб.
	Номер по схеме

(рис. 5.2) 

	
	
	
	
	1 км
	общая
	

	2014 г.

	От существующей тепловой сети до квартала 02:02:11
	ППУ, подземно
	50
	0.07
	27.93
	2.0
	20

	2017 г.

	От существующей тепловой сети до квартала 02:02:01
	ППУ, подземно
	50
	0.09
	27.93
	2.5
	16

	2023 г.

	От существующей тепловой сети до квартала 02:01:01
	ППУ, подземно
	50
	0.1
	27.93
	2.8
	15

	2028 г.

	От существующей тепловой сети до квартала 02:01:03
	ППУ, подземно
	50
	0.05
	27.93
	1.4
	17

	От существующей тепловой сети до квартала 02:02:07
	ППУ, подземно
	32
	0.05
	25.67
	1.3
	18

	От существующей тепловой сети до квартала 02:02:11
	ППУ, подземно
	50
	0.25
	27.93
	7.0
	19

	Всего
	 
	 
	 
	 
	16.9
	 


в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В п.г.т Излучинск возможно включение 2-х, в с. Большетархово - одного источнику централизованного теплоснабжения.  Подключение к тепловым сетям НВ ГРЭС и  ОПК  обеспечивает высокую надежность системы теплоснабжения п.г.т. Излучинск, при условии строительства нового вывода 2 Ду 500 мм от НВ ГРЭС до п.г.т. Излучинск
г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте «г» раздела 4 настоящего документа

Перевод котельных в пиковый режим работы Схемой не предусматривается. В 2019 году предусмотрен вывод из эксплуатации котельной КЖП.

(В редакции постановления администрации гп. Излучинск от26.03.2018)
д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

На основании проведенных расчетов, Схемой к реализации выбраны следующие варианты резервирования подачи тепла в п.г.т Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС до пгт. Излучинск двух трубопроводов Ду500 мм протяженностью 3 км каждый;

- сохранение в работе резервной котельной КЖП до ввода в эксплуатацию резервной тепломагистрали. 

Схема нового резервного вывода НВГРЭС приведена рисунке 5.1, расчет капиталовложений в ее строительство – в таблице 5.1.

 (пункт д) раздела 5 – проект 2021 года)
6 Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы по централизованным теплоисточникам г.п. Излучинска представлены в таблице 6.1.

Расчет выполнен при условии сохранении выработки электроэнергии на Нижневартовской ГРЭС на существующем уровне.

Для Нижневартовской ГРЭС основным и резервным топливом является попутный газ, также подаваемый по раздельным газопроводам, аварийное топливо (мазут) предусмотрено для котельной ОПК.

Для котельной Новая в с. Большетархово основным топливом является сырая нефть, с 2018 года Схемой предусмотрен перевод котельной на использование попутного газа, путем строительства газопровода, ГРП и замены горелок существующих котлоагрегатов.
Таблица 6.1 – Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Излучинск
	Источники
	Максимально -часовой расход топлива, 

кг  у. т./ч
	Вид основного топлива
	Годовой расход топлива, 

тыс. т  у. т.
	Вид резервного топлива
	Запас резервного топлива

	
	
	
	всего
	в т.ч. по периодам
	
	в условном эквиваленте,

т у. т.
	нату-ральное, тонн

	
	
	
	
	отопительный
	неотопительный
	
	
	

	2013 г.

	НВ ГРЭС с ОПК и КЖП
	487520
	Попутный газ
	3246,25
	2285,72
	960,54
	Попутный газ
	-
	-

	Котельная Новая
	318
	Нефть
	0,983
	0,983
	-
	-
	-
	-

	2014 г.

	НВ ГРЭС с ОПК и КЖП
	487520
	Попутный газ
	3245,88
	2285,45
	960,42
	Попутный газ
	-
	-

	Котельная Новая
	321
	Нефть
	0,993
	0,993
	-
	-
	-
	-

	2015 г.

	НВ ГРЭС с ОПК и КЖП
	487520
	Попутный газ
	3245,54
	2285,22
	960,32
	Попутный газ
	-
	-

	Котельная Новая
	321
	Нефть
	0,993
	0,993
	-
	-
	-
	-

	2016 г.

	НВ ГРЭС с ОПК и КЖП
	487520
	Попутный газ
	3244,85
	2284,73
	960,12
	Попутный газ
	-
	-

	Котельная Новая
	321
	Нефть
	0,993
	0,993
	-
	-
	-
	-

	2017 г.

	НВ ГРЭС с ОПК 
	487520
	Попутный газ
	3243,62
	2283,86
	959,76
	Попутный газ
	-
	-

	Котельная Новая
	329
	Нефть
	1,018
	1,018
	-
	-
	-
	-

	2018 г.

	НВ ГРЭС с ОПК 
	487520
	Попутный газ
	3243,22
	2283,58
	959,64
	Попутный газ
	-
	-

	Котельная Новая
	300
	Попутный газ
	0,928
	0,928
	-
	Нефть
	40
	56

	2023 г.

	НВ ГРЭС с ОПК 
	487520
	Попутный газ
	3241,75
	2282,55
	959,20
	Попутный газ
	-
	-

	Котельная Новая
	307
	Попутный газ
	0,951
	0,951
	-
	Нефть
	40
	56

	2028 г.

	НВ ГРЭС с ОПК
	487520
	Попутный газ
	3239,11
	2280,69
	958,42
	Попутный газ
	-
	-

	Котельная Новая
	315
	Попутный газ
	0,973
	0,973
	-
	Нефть
	41
	59


7 Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 7.1.

Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 7.2, сводные данные  по инвестициям в теплоисточники и тепловые сети -  в таблице 7.3.
Результаты расчета ценовых последствий для потребителей п.г.т. Излучинск и с. Большетархово при реализации мероприятий, предлагаемых Схемой, приведены в таблицах 7.4. и 7.5.

в) Ппредложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Гидравлические расчеты работы тепловых сетей на перспективу показали, что изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения г.п. Излучинск не требуется.

	Таблица 7.1. - Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	млн.руб с НДС

	Наименование источника
	Мероприятие
	Общая стоимость в текущих ценах
	 Объем инвестиций

	
	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	
	
	
	2008-2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028

	КЖП НВГРЭС
	Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП
	31,973
	31,973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОПК НВГРЭС
	Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной
	129,255
	22,502
	32,7225
	0
	0
	0
	25,563
	28,657
	19,811
	0
	0
	0


(Таблица 7.1. - в редакции постановления администрации гп. Излучинск от26.03.2018)

Таблица 7.2 – Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей

	Наименование источника
	Планируемые мероприятия
	всего
	Ориентировочный объем инвестиций* в ценах 2013 года, млн. руб.

	
	
	
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2028

	НВ ГРЭС с ОПК и КЖП
	Подключение новых потребителей
	61,8
	28,9
	12,8
	0
	9,7
	3,7
	0
	6,7

	
	Повышение надежности
	193,4
	19,4
	87
	87
	0
	0
	0
	0

	Котельная Новая
	Подключение новых потребителей
	17
	2
	0
	0
	2,5
	0
	2,8
	9,7

	Сумма
	
	272,2
	50,3
	99,8
	87
	12,2
	3,7
	2,8
	16,4


	Таблица 7.3. Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети


	
	
	

	Наименование источника 
	Мероприятие
	Всего
	Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб.
	Примеча-ние
	
	

	
	
	
	2008-2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028
	
	
	

	гп. Излучинск
	Подключение новых потребителей
	61,8
	28,9
	12,8
	0
	9,7
	3,7
	0
	0
	0
	0
	0
	6,7
	в ценах 2013 года
	
	

	
	Повышение надежности
	193,4
	19,4
	87
	87
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	в ценах 2013 г.
	
	

	КЖП НВГРЭС
	Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП
	31,973
	31,973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	в текущих ценах, млн. руб с НДС
	
	

	ОПК НВГРЭС
	Техническое перевооружение системы газоснабжения отопительно-пусковой котельной
	129,2555
	22,502
	32,7225
	0
	0
	0
	25,563
	28,657
	19,811
	0
	0
	0
	в текущий ценах, млн. руб с НДС
	
	


(Таблица 7.3 - в редакции постановления администрации гп. Излучинск от26.03.2018)
8 Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с понятиями, установленными в статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- пункт 28. «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

- пункт 14. «Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями».

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" установлен порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

- в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В системе теплоснабжения п.г.т. Излучинск существует одна зона действия единой теплоснабжающей организации, в которой в настоящее время осуществляют технологически связанную деятельность  следующие организации:

1) АО «Нижневартовская ГРЭС» (владеет на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями).

2) АО «ИМКХ» (владеет на праве собственности тепловыми сетями);

Установленная и располагаемая тепловая мощность теплоисточников, а также материальная характеристика тепловых сетей в зоне действия единой теплоснабжающей организации указана в таблице 8.1.

Таблица 8.1- Установленная и располагаемая тепловая мощность теплоисточников, а также материальная характеристика тепловых сетей в зонах действия теплоснабжающих организаций

	Теплоснабжающая организация
	Количество теплоисточников
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Материальная характеристика тепловых сетей, м2

	
	
	установленная
	располагаемая
	

	АО «ИМКХ»
	-
	-
	-
	8 657

	АО «Нижневартовская ГРЭС»
	3
	758
	388,4
	12 414


В настоящее время АО «Нижневартовская ГРЭС» осуществляет выработку тепловой энергии от коллекторов станции, котельных ОПК и КЖП для всех потребителей в п.г.т. Излучинск. При этом транспортировка тепловой энергии от вышеуказанных источников тепла осуществляется АО «Нижневартовская ГРЭС» по магистральным тепловым сетям (2Ду 1000 до т.А, 2Ду 800 от т.А до УТ6, 2Ду 600 от УТ6 до УП23, 2Ду 500 от УП23 до КЖП) до точек поставки АО «ИМКХ» и АО «ИМКХ» по квартальным тепловым сетям (от УТ 3 и УТ 9 и тепловые сети после ЦТП) до конечных потребителей. 

Исходя из вышеуказанного в пгт. Излучинск статус единой теплоснабжающей организации может быть присвоен одной из организаций - АО «Нижневартовская ГРЭС» или АО «ИМКХ». 

В селе Большетархово существует одна зона действия единой теплоснабжающей организации, в которой в настоящее время осуществляет деятельность МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(подпункт – проект 2021 года)

Исходя из вышеуказанного в с. Большетархово статус единой теплоснабжающей организации может быть присвоен одной из организаций МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(подпункт – проект 2021 года)

Зоны ответственности организаций, занятых в сфере теплоснабжения и предлагаемых к присвоению статуса единая теплоснабжающая организация в г.п. Излучинск приведены на рисунке 8.1.

[image: image10.jpg]KotenbHas Hosas

- KS A7 6:)
: )
ol 4
‘s R, 4
{ N\
£ l\
1
{
{
3/ 4
A‘"’Q’
: N ml
Ry N\

k 3 s
wa N
) vl ™

Y ; 3 3

~ { 1 )__/j” - L

..\\__/ / :
a5

VcnoBHBIE 0603HAUEHHA:
[ - AO "Hmxueraproeekas [POC"
B - AO "IIMKX"
I - MIKTT "KKX"

]

i

&





Рисунок 8.1 - Зоны ответственности организаций, занятых в сфере теплоснабжения в г.п. Излучинск

При выборе органом местного самоуправления единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями «Правил организации теплоснабжения в российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации") необходимо руководствоваться следующим:

1. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения. При этом уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. В случае если в отношении одной зоны деятельности  единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или)  тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности   единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности  или  ином  законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности  единой  теплоснабжающей  организации, уполномоченный орган  присваивает  статус   единой   теплоснабжающей  организации в соответствии с пунктами 7 - 10 документа:

Пункт 7. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Пункт 8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве   собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с  наибольшей  емкостью  в границах зоны деятельности единой  теплоснабжающей  организации,   статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и  емкости тепловых сетей определяются на основании данных  схемы  (проекта   схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

Пункт 9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой  энергии  с   наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет  на   праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с   наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той   организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного  капитала.   В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на  5 процентов,  статус  единой  теплоснабжающей   организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по  данным   бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей  организации   с отметкой налогового органа о ее принятии.

Пункт 10. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей  системе   теплоснабжения   определяется       наличием у организации технических возможностей и квалифицированного  персонала   по наладке,  мониторингу,  диспетчеризации,  переключениям  и   оперативному управлению   гидравлическими   и   температурными   режимами   системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

3. В случае если  организациями  не  подано  ни  одной    заявки на присвоение статуса единой  теплоснабжающей  организации,  статус   единой теплоснабжающей  организации  присваивается  организации,     владеющей в соответствующей  зоне  деятельности  источниками  тепловой   энергии с наибольшей  рабочей  тепловой  мощностью  и  (или)  тепловыми    сетями с наибольшей тепловой емкостью (пункт 11). 

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктом 19 «Правил организации теплоснабжения в российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации") могут быть изменены в следующих случаях:

- подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от системы теплоснабжения;

- технологического объединения или разделения систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежит внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

.

9 Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Зоны теплоснабжения существующих централизованных теплоисточников расширяются за счет подключения новых многоквартирных домов и общественных объектов, строящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения в жилых домах новой коттеджной застройке в п.г.т Излучинск, новых общественных и многоквартирных жилых домов в с. Большетархово, а также в связи с отсутствием в этих районах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии по этапам Схемы представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Излучинск
	Наименование  теплоисточника
	Тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь, Гкал/ч

	
	2012 г. 
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2023 г.
	2028 г.

	Нижневартовская ГРЭС
	70,800
	70,800
	71,632
	72,149
	73,201
	75,258
	75,887
	78,251
	83,253

	Котельная Новая
	2,100
	2,100
	2,123
	2,123
	2,123
	2,175
	2,175
	2,228
	2,280

	ИТГ Излучинск, всего, в т.ч.
	0,067
	0,067
	0,072
	0,075
	0,077
	0,077
	0,080
	0,117
	0,260

	- существующие
	0,067
	0,067
	0,067
	0,066
	0,063
	0,059
	0,058
	0,055
	0,052

	- новые (нагрузка ГВС)
	0,00
	0,00
	0,005
	0,009
	0,014
	0,018
	0,022
	0,061
	0,209

	ИТГ Большетархово, всего, в т.ч.
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,294
	0,294
	0,308
	0,338

	- существующие
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	- новые (нагрузка ГВС)
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,014
	0,014
	0,028
	0,058

	Всего по г.п. Излучинск
	73,247
	73,247
	74,107
	74,627
	75,680
	77,805
	78,436
	80,903
	86,132


10 Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.
11 Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью  застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей. 

Требованиями пункта 8 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 27.27.2010 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решения в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном документе «Схема теплоснабжения городского поселения Излучинск».

Суммарная фактическая приведенная тепловая нагрузка г.п. Излучинск на 01.01.2013 определена в размере 56,65 Гкал/ч (без учета тепловых потерь), в том числе в зоне централизованного теплоснабжения – 56,3 Гкал/ч (72,9 Гкал/ч с учетом тепловых потерь).

Все индивидуальные жилые дома п.г.т.  Излучинск подключены через ЦТП к системе централизованного теплоснабжения. В коттеджах п.г.т. Излучинск для обеспечения нужд горячего водоснабжения в размере 0,067 Гкал/ч используются индивидуальные теплогенераторы. 

В с. Большетархово от индивидуальных теплогенераторов осуществляется отопление  ряда жилых домов с суммарной тепловой нагрузкой -  0,16 Гкал/ч, и вся нагрузка горячего водоснабжения в размере - 0,12 Гкал/ч

Система теплоснабжения п.г.т. Излучинск централизованная, от трех теплоисточников –  Нижневартовская ГРЭС, отопительно-пусковая котельная (ОПК), находящаяся на территории НВ ГРЭС и котельная жилого поселка (КЖП). Все источники связаны между собой магистральной тепловой сетью 2Ду 1000 мм - 2Ду 600 мм.

Источником централизованного теплоснабжения  с. Большетархово является водогрейная котельная Новая, расположенная на территории села.

В качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения в городском поселении используется сетевая вода. 

В целом система теплоснабжения г.п. Излучинск находится в хорошем состоянии и может обеспечить надежное теплоснабжение всех подключенных к ней потребителей. В последние годы была выполнена ее частичная реконструкция, вложены значительные средства с целью повышения энергоэффективности и улучшения технического состояния системы.

 Вместе с тем, в системе теплоснабжения г.п. Излучинск имеются следующие проблемы:

- из-за вывода из эксплуатации в 2015 году котельной КЖП, резко снижается надежность теплоснабжения п.г.т Излучинск из-за отсутствия возможности резервной подачи тепловой энергии потребителям;

- низкая эффективность и отсутствие ВПУ на нефтяной котельной в с. Большетархово.

В период до 2028 года в г.п. Излучинск ожидается масштабное новое строительство общей площадью порядка 117 тыс. м2, в том числе:

- многоквартирных домов




– 106 тыс. м2;

- индивидуальных жилых домов  



 - 11  тыс. м2;

Снос ветхого жилья запланирован в размере 1,6 тыс. м2 (снос только в с. Большетархово).

Строительство производственных зданий на территории г.п. Излучинск на рассматриваемый период не планируется. 

При этом за период реализации Схемы  ожидается прирост тепловых нагрузок  в размере  10,3 Гкал/ч, из них:

1) прирост тепловых нагрузок в размере 10,6  Гкал/ч, в том числе:

     - многоквартирных домов





- 7,1 Гкал/ч;

     - индивидуальных жилых домов 




- 1 Гкал/ч;

     - общественных зданий  
                



- 2,5 Гкал/ч;

2) снижение тепловой нагрузки за счет сноса жилья в размере  0,3  Гкал/ч;

В результате на конец расчетного период тепловая нагрузка г.п. Излучинск с учетом системы децентрализованного теплоснабжения увеличится в 1,18 раза от существующего теплопотребления и составит 66,95 Гкал/ч (без учета тепловых потерь) или 86,13 Гкал/ч с учетом тепловых потерь.

Развитие централизованной системы теплоснабжения п.г.т. Излучинск предусматривается базировать на использовании существующих мощностей Нижневартовской ГРЭС, с. Большетархово - от котельной Новая.

Зона теплоснабжения теплоисточников расширяются за счет подключения новых многоквартирных домов и общественных объектов, строящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

В связи с малой величиной тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилых домов в новой коттеджной застройке в п.г.т. Излучинск, новых общественных и многоквартирных жилых домов в .с. Большетархово, а также в связи с  отсутствием в этих районах сетей горячего водоснабжения, нагрузка горячего водоснабжения этих домов предусматривается от электрических водонагревателей.

На основании проведенных расчетов, Схемой к реализации рекомендуется следующий вариант резервирования подачи тепла в п.г.т Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВ ГРЭС до п.г.т Излучинск 2 Ду 500 мм протяженностью 3 км;

- сохранение в работе резервной котельной КЖП до ввода в эксплуатацию резервной тепломагистрали (ориентировочно до 2017 года), для чего в 2014 году предусматривается модернизация ее системы газоснабжения.

Кроме того, для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения г.п. Излучинск предлагается: 

- включение в работу второго ввода в п.г.т Излучинск (от УТ9), что позволит обеспечить качественное теплоснабжения как у существующих, так и новых потребителей;

- к 2024 году выполнить перевод котельной Новая на сжигание попутного газа путем  строительства газопровода к ней, ГРП и замену горелок существующих котлов;
(подпункт  - проект 2021 года)

- установка на котельной Новой коммерческих счетчиков учета тепловой энергии и строительство ВПУ;

- выполнение автоматизации тепловых пунктов потребителей п.г.т Излучинск с установкой корректирующих насосов и счетчиков коммерческого учета.

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратегических решений по развитию городского поселения, определяют необходимый объем инвестиций для их реализации.

Проведенные в схеме расчеты и основанные на них предложения позволят органу местного самоуправления городского поселения определить единую теплоснабжающую организацию.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР


  «КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»


г. Москва








СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 


ИЗЛУЧИНСК 


НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 


ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО�АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ











PAGE  
62

_1677051733.unknown

